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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разработку АГРС типа ”UG Урожай”
 по ТУ 36 96-014-59955467-2006
или

АГРС-НП типа ”UG Урожай”
по ТУ 28.99.39-015-59955467-2019
Наименование заказчика (эксплуатирующей организации):______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование ГРС (или район расположения ГРС): ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо, телефон:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
	№

п/п
	Технические характеристики ГРС,
узлов и систем
	Параметры и комплектация, предлагаемые изготовителем в базовых исполнениях
	Параметры и комплектация, требуемые заказчиком

	1
	Производительность (Q) ГРС по газу, ст. м3/ч, (при Т=20 0С и Р=0,1013 МПа),

Максимальная Qmax
Минимальная Qmin
	Qmax
	

	
	
	Qmin=0,1xQmax
	

	2*
	Количество входов газа в ГРС
	1
	

	3**
	Количество выходов газа из  ГРС
	1
	

	4
	Максимальное и минимальное давление газа и соответствующая возможная температура газа на входе  в ГРС, МПа и 0С
	Давление
	Рmax
	Pmin
	Рmax
	Pmin

	
	
	
	8,0
	2,0
	
	

	
	
	Температура
	40
	0
	
	

	5
	Давление газа на выходе из  ГРС, МПа
	1,2; 0,6; 0,3
	

	6
	Точность поддержания давления газа на выходе из  ГРС, %
	± 5
	

	7
	Максимальная/минимальная температура газа на выходе из ГРС, 0С
	10…0
	

	8
	Необходимость поддержания заданной температуры газа на выходе из  ГРС, ДА/НЕТ
	Q, не более 500 ст. м3/ч: НЕТ

Q, более 500 ст. м3/ч: ДА
	

	9
	Температура района эксплуатации ГРС, 0С:

Средняя наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,92)
Абсолютная минимальная
Максимальная 
	минус 40

минус 45

плюс 40
	

	10
	Сейсмичность района установки ГРС по СНиП II-7-81, 

Баллы по шкале MSK-64
	До 6
	

	11
	Наличие узла  очистки  газа, ДА/НЕТ
	ДА
	

	12
	Необходимость резервирования узла очистки газа, ДА/НЕТ
	ДА
	

	13
	Наличие системы автоматического слива жидкости из узла очистки газа, ДА/НЕТ
	Q, не более 500 ст. м3/ч: НЕТ

Q, более 500 ст. м3/ч: ДА
	

	14
	Тип привода отключающей арматуры в узле очистки газа, Ручной/Дистанционный
	Ручной
	

	15
	Наличие узла  подогрева газа, ДА/НЕТ
	ДА
	

	16
	Необходимость резервирования узла подогрева газа, ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	17
	Необходимость устройства байпасной линии узла подогрева газа, ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	18
	Тип привода отключающей арматуры в узле подогрева газа, Ручной/Дистанционный
	Ручной
	

	19
	Тип регуляторов давления газа в узле редуцирования, 

Редут-Д (монитор-регулятор)
РДП (монитор-регулятор)

Другие
	Редут-Д (монитор-регулятор)
	

	20
	Необходимость применения регуляторов с функцией дистанционного задания выходного давления, ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	21
	Необходимость устройства линии малых расходов в узле редуцирования, ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	22
	Тип привода отключающей арматуры в узле редуцирования,

Ручной/Дистанционный
	Дистанционный
	

	23
	Наличие коммерческого узла измерения расхода газа потребителю, ДА/НЕТ
	ДА
	

	24
	Необходимость резервирования узла измерения расхода газа потребителю, ДА/НЕТ
	НЕТ 

(1 измерительная линия с байпасом)
	


	25
	Размещение узла  измерения расхода газа потребителю, 

До узла редуцирования газа

После узла редуцирования газа
	Q, не более 10 000 ст. м3/ч: после узла редуцирования

Q, более 10 000ст.  м3/ч: до узла редуцирования
	

	26
	Тип расходомера в узле измерения расхода  газа потребителю,

Ультразвуковой расходомер

Турбинный счетчик 

Другой тип
	Ультразвуковой расходомер типа UFG
	

	27
	Тип вычислителя расхода газа в узле измерения расхода  газа потребителю,

Встроенный в УЗПР
АБАК

ТЭКОН 

Другой
	Встроенный в УЗПР UFG

	


	28
	Тип привода отключающей арматуры в узле измерения расхода газа потребителю,

Ручной/Дистанционный
	Ручной
	

	29
	Необходимость установки оборудования для измерения качественных показателей газа, ДА/НЕТ:
- потоковый хроматограф (определение состава по углеводородам)

- влагомер (определения точки росы по воде)
	НЕТ
	

	30
	Тип расходомера в узле измерения расхода газа на собственные нужды ГРС,

Ультразвуковой расходомер

Ротационный счетчик 

Другой тип
	Ультразвуковой расходомер типа 

UFG-H
	

	31
	Тип вычислителя расхода газа в узле измерения расхода газа на собственные нужды ГРС,

Комплектный с расходомером

ТЭКОН

АБАК

Другой тип
	Комплектный с расходомером UFG-H

	

	32
	Необходимость комплектной поставки дополнительного метрологического оборудования (калибраторы, эталоны, поверочное оборудование и т. п.) ДА/НЕТ 

Если ДА – указать перечень.
	НЕТ
	

	33
	Тип (и конструкция байпаса ГРС по ходу газа),

Ручной (ручной кран – редуцирующее устройство с ручным приводом)

Дистанционный (кран с дистанционным управлением – клапан регулирующий с дистанционным управлением – кран ручной)

Другой тип
	Q, не более 500 ст. м3/ч: ручной кран – дросселирующее устройство с ручным приводом

Q, более 500 ст. м3/ч: кран с дистанционным управлением – клапан регулирующий с дистанционным управлением – кран ручной
	

	34
	Измерение расхода газа, подаваемого через байпас ГРС,

ДА/НЕТ
	Q, не более 10 000 ст. м3/ч: ДА

Q, более 10 000ст.  м3/ч: НЕТ
	

	35
	Необходимость применения блока переключения клапанов (БПК) в узле установки СППК, ДА/НЕТ
	НЕТ (предусматривается трехходовой кран перед СППК)
	

	36
	Необходимость дистанционной настройки давления/проверки  давления настройки  срабатывания СППК ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	37
	Необходимость одоризации газа, 

ДА/НЕТ
	ДА


	

	38
	Тип одоризационной установки, Автоматическая с дозирующим электромагнитным клапаном + ручная капельница

Автоматическая с дозирующим насосом + ручная капельница

Комбинированная (с дозирующим насосом + резервная с дозирующим электромагнитным клапаном)
Другой тип
	Автоматическая с дозирующим электромагнитным клапаном + ручная капельница


	

	39
	Объем расходной емкости одоранта, л
	84 (при наличии автоматической дозаправки из емкости хранения одоранта)
	

	40
	Необходимость комплектации узла одоризации газа системой автоматической дозаправки расходной емкости из емкости хранения одоранта,

ДА/НЕТ
	Q, не более 500 ст. м3/ч: НЕТ

Q, более 500 ст. м3/ч: ДА
	

	41
	Необходимость комплектации прибором для автоматического анализа степени одоризации газа в выходном газопроводе ГРС, ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	42
	Количество вводов системы электроснабжения, напряжение  и тип электропитания, наличие АВР,

Два ввода с АВР

Один ввод 

Один ввод + автономная электростанция с автоматическим включением
Другое
	Один ввод ~ 380 В, 


	

	43
	Наличие системы бесперебойного питания электрооборудования потребителей особой группы 1 категории,

ДА/НЕТ 
	ДА,

 на базе аккумуляторных батарей, рассчитанных на 8 часов работы
	

	44
	Наличие локальной  САУ ГРС,

ДА/НЕТ
	ДА
	

	45
	Тип локальной САУ ГРС,

Магистраль-21
СТН-3000

КУРС-2

Другой тип
	САУ «Магистраль-21»


	

	46
	Система контроля загазованности
	На базе датчиков ООО «Пожгазприбор»
	

	47
	Система обнаружения пожара
	На базе ППКОП «Рубеж»
	

	48
	Комплектная поставка емкости для сбора конденсата, 
ДА/НЕТ 
	ДА


	

	49
	Объем емкости для сбора конденсата, м3 

V=1, 2, 3, 5, 10

Другой объем
	V=1 м3
	

	50
	Исполнение емкости сбора конденсата, 

Надземное (с обвязкой/эектрообогревом/теплоизоляцией)

Подземное (с обвязкой/противокоррозионной изоляцией)

Внутри блока (с обвязкой)
	Q, до 40 000 м3/ч: подземное с обвязкой и противокоррозионной изоляцией
Q, более 40 000 м3/ч: внутри блока с обвязкой
	

	51
	Комплектная поставка емкости хранения одоранта, 
ДА/НЕТ
	ДА

	

	52
	Объем емкости хранения 

одоранта, м3
V=1, 2, 3, 5, 10 

Другой объем
	V=1 м3
	

	53
	Исполнение емкости хранения одоранта,

Одностенная

Двустенная с контролем протечек 
	Двустенная с контролем протечек
	

	54
	Исполнение емкости хранения одоранта,

Подземное (с обвязкой/противокоррозионной изоляцией)

Внутри блока (с обвязкой)
	Q, не более 40 000 м3/ч: подземное с обвязкой и противокоррозионной изоляцией 
Q, более 40 000 м3/ч: внутри блока с обвязкой
	

	55
	Наличие независимого (от контура подогрева газа) контура отопления помещений  с газовым котлом,

ДА/НЕТ 
	НЕТ
	

	56
	Тип применяемых котлов для подогрева газа и отопления помещений,

Котлы газовые:

КВГ АО «Уромгаз-Ирбит»

Хопер, Ирбис ЗКО «Ирбис»

Другой тип
	Котлы КВГ производства АО «Уромгаз-Ирбит»

 
	

	57
	Наличие кондиционера в помещении операторной,

ДА/НЕТ
	ДА
	

	58
	Наличие дополнительных помещений, (комната отдыха, санузел, комната приема пищи, электрощитовая, мастерская и др.),

ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	59
	Наличие оборудования для комплектации  дополнительных помещений (если ДА – указать перечень оборудования),

ДА/НЕТ
	НЕТ
	

	60
	Дополнительные требования

(указать конкретные требования, не оговоренные выше, в том числе указать дополнительное оборудование, которое предполагается разместить внутри ГРС по проекту привязки).
	НЕТ
	


Примечания:
1. * **Если количество входов и (или) выходов газа отличается от значения, указанного в опросном листе, необходимо указать дополнительные характеристики (расход max-min, давление max-min, температура газа и др.) по ним в п. 60 опросного листа.

2. Требования опросного листа, не заполненные заказчиком, принимаются по базовому исполнению или по усмотрению изготовителя.
3. Данная форма опросного листа не предназначена для заказа и изготовления ГРС, а служит для предварительной проработки. Заказ ГРС осуществляется по техническому заданию установленной формы.
От заказчика:






От генпроектировщика

____________________________________________
        _____________________________________________
       (должность, подпись, ФИО, дата)



     (должность, подпись, ФИО, дата)



М.П.







М.П.
	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ


	620025, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 16 км, стр. 2

тел.: +7(343)345-24-91, e-mail: priemnaya1@uromgaz.ru
www.uromgaz.ru
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